## PEC-2008 PWG Loadings Summary
| Branches with MVA flow more than 85.0 % of nominal rating |  |  | 13s |  |  |  | 13s-Fayetteville PWC |  |  |  | 18S
Item | ** From bus ** ** To bus ** CKT | Type | Rating | Base | Br1/HrDn Max | BrDn | HrDn | Base | Br1/HrDn Max | BrDn | HrDn | Base | Br1/HrDn Max | BrDn | HrDn | Wind | Contingency
1 | 304111 E18-WAKE FOR 115 304185 FALLS115 TT 115 1 | LN | 170 | 111.9 | 111.8 | 111.8 | 108.9 | 112.7 | 112.8 | 112.8 | 109.7 | 118 | 118.3 | 118.3 | 117 | 117.4 | HNDRSN-FRNKLNTN115_&_HNDRSN-E18_KITT115
2 | 304039 SUT 3 F 230 304554 9TH ORG TAP 230 1 | LN | 590 | 108.4 | 106.8 | 102.5 | 106.8 | 108.7 | 107.3 | 103.2 | 107.3 | 115.3 | 114.2 | 109.9 | 114.2 | 114.1 | BR1-BARCK230_&_BR2-BARCRK230(bus#chng)
3 | 304155 CHEST HILLS 115 304163 MILB115 TT 115 1 | LN | 158 | 99.3 | 100 | 99.7 | 100 | 99.4 | 100.3 | 100 | 100.3 | 115.4 | 116.7 | 116.1 | 116.7 | 115.2 | 304145 NEUSE 115 304185 FALLS115 TT 115 1
4 | 304089 HENDER115 TT 115 304105 FRANKLIN 115 1 | LN | 201 | 93.2 | 95.6 | 95.6 | 94 | 94.4 | 96.8 | 96.8 | 95.1 | [5 empty] | 304111 E18-WAKE FOR 115 304185 FALLS115 TT 115 1
5 | 304530 JACKSV115 TT 115 305068 E9-JAX NORTH 115 1 | LN | 220 | 91.3 | 96.5 | 96.5 | 92.3 | 91.2 | 96.3 | 96.3 | 92.1 |  | 86.7 |  | 86.7 |  | JAX-TARAWA230_&_JAX-NORTHWDS115
6 | 304530 JACKSV115 TT 115 304535 NORTHWOODS 115 1 | LN | 221 | 90 | 95.7 | 95.7 | 91 | 89.8 | 95.4 | 95.4 | 90.8 |  | 87.2 |  | 87.2 |  | 304530 JACKSV115 TT 115 305068 E9-JAX NORTH 115 1
7 | 304550 CASTLE HAYNE 230 304564 SCOTT TAP 230 1 | LN | 478 | 88.5 |  |  |  | 89.2 | 85.1 |  | 85.1 | 99.5 | 95.9 |  | 95.9 | 89.7 | 304022 BRUN 1 N 230 304354 I-ROCKY PT 230 1
8 | 304723 CAMDEN JCT 115 304726 CAMDEN DUSTY 115 1 | LN | 108 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 304730 CAMDEN 230 312715 6LUGOFF 230 1
9 | 304354 I-ROCKY PT 230 305069 E9-MEADOW 230 1 | LN | 478 | 87.3 |  |  |  | 87.8 |  |  |  | 91.5 | 88.5 |  | 88.5 | 86 | BR1-BARCK230_&_BR2-BARCRK230(bus#chng)
10 | 304519 M-TARAWA 230 304524 JACKSV230 TT 230 1 | LN | 478 | 87 |  |  |  | 87.5 |  |  |  | 89.7 | 88.8 |  | 88.8 |  | 304465 NWBERN230 TT 230 304484 HAVELOCK 230 1
11 | 304348 ROCKHM230 TT 230 304638 WADSBOR TAP1 230 1 | LN | 539 | 86.8 | 100.2 | 88.1 | 100.2 | 87.2 | 101.1 | 89.3 | 101.1 | 97.1 | 111.6 | 99.4 | 111.6 | 95.6 | 304348 ROCKHM230 TT 230 304361 WESTND230 TT 230 1
12 | 304319 ASHEBORO N 115 304331 ASHEB115 TT 115 1 | LN | 201 | 86.4 | 88.7 | 88.7 | 87.7 | 87.2 | 89.4 | 89.4 | 88.5 | [5 empty] | 304312 ASHEBORO E 115 304331 ASHEB115 TT 115 1
13 | 304001 BLEWETT 115 304004 TIL 1-4H 115 1 | LN | 119 | [8 empty] | 86.7 |  |  |  |  | 304347 ABERDEEN RD 230 304348 ROCKHM230 TT 230 1
14 | 304020 BRUN 2 N 230 305005 E1-SOUTHPORT 230 1 | LN | 478 |  | 87.4 | 87.4 |  |  | 87.6 | 87.6 |  |  | 92.2 | 92.2 |  |  | 304020 BRUN 2 N 230 304615 BARN CRK E 230 1
15 | 304035 SUT 1-2F 115 304545 CASTLE HAYNE 115 1 | LN | 159 | [8 empty] | 91 | 88.1 |  | 88.1 |  | BR1-BARCK230_&_BR2-BARCRK230(bus#chng)
16 | 304035 SUT 1-2F 115 304545 CASTLE HAYNE 115 2 | LN | 131 | [8 empty] | 99.8 | 96.6 | 95.2 | 96.6 |  | BR1-BARCK230_&_BR2-BARCRK230(bus#chng)
17 | 304035 SUT 1-2F 115 304560 I-ASMPCS 115 1 | LN | 159 | [8 empty] | 94.2 | 94.2 | 94.1 | 94.2 | 94.2 | 304563 LELAND IND 115 304568 DELCO 115 1
18 | 304044 ROB 1 F 115 304721 BETHUNE TAP 115 1 | LN | 201 | [8 empty] | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 304730 CAMDEN 230 312715 6LUGOFF 230 1
19 | 304047 WSPN115 TT 115 304406 ST PAULS 115 1 | LN | 119 | [8 empty] | 100.4 | 104.1 |  | 104.1 | 88.4 | 304046 WSPN230 TT 230 304387 P1-FAY 230 1
20 | 304047 WSPN115 TT 115 304432 PA-LUMB#2 115 1 | LN | 133 | [8 empty] | 97.1 | 97 |  | 97 | 88.3 | 304378 RICH230 TT 230 304415 RAEFORD 230 1
21 | 304099 E18-POCO 115 304105 FRANKLIN 115 1 | LN | 170 | [8 empty] | 104.8 | 105.7 | 105.4 | 105.7 | 104.8 | 304111 E18-WAKE FOR 115 304185 FALLS115 TT 115 1
22 | 304137 METHOD 115 304150 I-NCSU S 115 1 | LN | 190 | [8 empty] | 95.1 | 96.3 | 95.7 | 96.3 | 95 | 304163 MILB115 TT 115 304168 YONKERS 115 1
23 | 304137 METHOD 115 304153 TRYON HILLS 115 1 | LN | 108 | [8 empty] | 93.8 | 95.1 | 94.5 | 95.1 | 93.6 | MILB-CLAYTON115_&_MILB-PERSTP115
24 | 304145 NEUSE 115 304185 FALLS115 TT 115 1 | LN | 201 | [8 empty] | 87.2 | 88.1 | 87.6 | 88.1 | 87.1 | 304155 CHEST HILLS 115 304163 MILB115 TT 115 1
25 | 304148 RALEIGH 115 304150 I-NCSU S 115 1 | LN | 159 | [9 empty] | 86.1 | 85.5 | 86.1 |  | 304163 MILB115 TT 115 304168 YONKERS 115 1
26 | 304156 ROL/SQD TAP 230 304162 MILB230 TT 230 1 | LN | 797 | [9 empty] | 93.4 | 93.4 | 87.9 | 87.5 | 304190 WAKE 230 230 304191 WENDELL 230 1
27 | 304156 ROL/SQD TAP 230 304190 WAKE 230 230 1 | LN | 797 | [8 empty] | 88.6 | 96.5 |  | 96.5 |  | 304190 WAKE 230 230 304191 WENDELL 230 1
28 | 304162 MILB230 TT 230 304163 MILB115 TT 115 1 | TR | 300 |  | 85.9 |  | 85.9 |  | 85.3 |  | 85.3 | 95.8 | 98.1 | 95 | 98.1 | 96 | 304162 MILB230 TT 230 304163 MILB115 TT 115 2
29 | 304163 MILB115 TT 115 304168 YONKERS 115 1 | LN | 190 |  | 85 |  | 85 |  | 85.3 | 85 | 85.3 | 97.9 | 98.9 | 98.5 | 98.9 |  | 304137 METHOD 115 304150 I-NCSU S 115 1
30 | 304163 MILB115 TT 115 304174 I-PERSTOP 115 1 | LN | 119 | [8 empty] | 86.2 | 87.1 | 86.7 | 87.1 | 86.1 | METH-TRYONHL115_&_METH-RALSO115
31 | 304182 FALLS230 TT 230 304185 FALLS115 TT 115 1 | TR | 300 | [8 empty] | 91.9 | 90.8 | 90.8 | 89.8 |  | 304182 FALLS230 TT 230 304185 FALLS115 TT 115 2
32 | 304196 ERWIN 230 304389 P2-FAY EAST 230 1 | LN | 478 | [9 empty] | 90.9 |  | 90.9 |  | 304183 WAKE 500 500 304391 CUMB500 TT 500 1
33 | 304265 E15-STED 115 304401 VANDER 115 1 | LN | 163 |  | 86.7 | 86.7 |  |  | 90.6 | 90.6 |  |  | 89.4 | 89.4 | 85.5 |  | 304183 WAKE 500 500 304391 CUMB500 TT 500 1
34 | 304290 I-OLVR RUB 115 304312 ASHEBORO E 115 1 | LN | 138 | [8 empty] | 87.1 | 88.7 | 87.8 | 88.7 | 86.7 | BISCOEW-BISCOESUB115_&_BISCOEW-SPRINGT_115
35 | 304348 ROCKHM230 TT 230 304378 RICH230 TT 230 1 | LN | 1014 | [8 empty] | 88.2 | 85.5 |  | 85.5 | 89 | 304348 ROCKHM230 TT 230 304378 RICH230 TT 230 2
36 | 304361 WESTND230 TT 230 305024 E3-CNTR CRCH 230 1 | LN | 507 | [9 empty] | 87.5 |  | 87.5 |  | 304377 RICH500 TT 500 304391 CUMB500 TT 500 1
37 | 304392 FAY 115 115 304401 VANDER 115 1 | LN | 163 | [5 empty] | 85.9 | 85.9 |  |  | 87.9 | 87.9 |  |  | 304392 FAY 115 115 304402 E15-VAND 115 1
38 | 304408 BEARD 115 304427 SLOC TAP 115 1 | LN | 119 | [9 empty] | 92.1 |  | 92.1 |  | 304196 ERWIN 230 304389 P2-FAY EAST 230 1
39 | 304416 MAX APT TAP 115 304419 WAGRAM SW 115 1 | LN | 190 | [9 empty] | 86.8 | 86.8 | 86.4 |  | 304378 RICH230 TT 230 304415 RAEFORD 230 1
40 | 304543 FOLKSTN 115 115 305061 E9-DAWSON 115 1 | LN | 158 | [8 empty] | 90.8 | 86.6 |  | 86.6 |  | 304540 GEIGER TAP 230 304542 FOLKSTN 230 230 1
41 | 304545 CASTLE HAYNE 115 305063 E9-ELECTRIC 115 1 | LN | 179 | [8 empty] | 91.5 | 88.8 |  | 88.8 |  | 304550 CASTLE HAYNE 230 304564 SCOTT TAP 230 1
42 | 304556 TOPSAIL TAP 230 304564 SCOTT TAP 230 1 | LN | 478 | [8 empty] | 93.6 | 90 |  | 90 |  | 304022 BRUN 1 N 230 304354 I-ROCKY PT 230 1
43 | 304629 NICHOLS 115 304630 MULLINS 115 1 | LN | 179 | [9 empty] | 94 | 94 |  |  | 304631 MARION230 TT 230 305001 E1-CHAD PEA 230 1
44 | 304630 MULLINS 115 304632 MARION115 TT 115 1 | LN | 179 |  | 87.3 | 87.3 |  |  | 88.9 | 88.9 |  |  | 110.2 | 110.2 | 97.4 |  | 304631 MARION230 TT 230 305001 E1-CHAD PEA 230 1
45 | 304631 MARION230 TT 230 312729 6MARION 230 1 | LN | 797 | [9 empty] | 87.4 | 87.4 | 86.2 |  | 304631 MARION230 TT 230 312729 6MARION 230 2
46 | 304632 MARION115 TT 115 304654 DILLON TAP 115 1 | LN | 97 |  | 97.3 | 97.3 | 88.2 |  | 99 | 99 | 89 | 89.9 | 124.2 | 124.2 | 110.3 | 96.9 | 304663 LATTA 230 304682 DILLONMP TAP 230 1
47 | 304662 FLORENCE 230 304663 LATTA 230 1 | LN | 507 | [9 empty] | 94.9 | 94.9 |  |  | MARION-MARION(SCPSA)230_1&2
48 | 304663 LATTA 230 304682 DILLONMP TAP 230 1 | LN | 507 | [9 empty] | 91.6 | 91.6 |  |  | WHITEVL-E1_CHADP230_&_WHTVL12T-WH_IND_T115